## 封-1 招标工程量清单
|  | 水泵房 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：水泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：水泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030109009001 | 消火栓加压给水泵 | [项目特征] 1.名称:消火栓加压给水泵 2.型号、规格:XBD8.5/30-125(L)Q=30L/S,H=85m,N=45kw [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
2 | 030109009002 | 喷淋加压给水泵 | [项目特征] 1.名称:喷淋加压给水泵 2.型号、规格:XBD8.5/30-125(L)Q=30L/S,H=85m,N=45kw [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030109009003 | 稳压泵 | [项目特征] 1.名称:稳压泵 2.型号、规格:XW（L）-I-1.5-20-SR，Q=1.5L/s,H=20n 3.规格:稳压泵启泵压力：0.18MPa 停泵压力：0.22MPa [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
4 | 030901002006 | 热浸锌钢管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:热浸锌钢管DN50 3.连接形式:满足设计及施工规范要求 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 14.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030808003001 | 蝶阀DN150 | [项目特征] 1.名称:蝶阀DN150 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 9
6 | 030901004001 | 湿式报警阀DN150 | [项目特征] 1.名称:湿式报警阀DN150 2.型号、规格:ZSFZ150 DN150 PN=1.6MPa [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 组 | 4
7 | 030808003002 | 信号阀DN150 | [项目特征] 1.名称:信号阀DN150 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:FDX150 DN150 PN=1.6MPa 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030808003003 | 泄压阀DN100 | [项目特征] 1.名称:泄压阀DN100 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
9 | 030901006001 | Y型过滤器DN100 | [项目特征] 1.规格、型号:Y型过滤器DN100 2.连接形式:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2
10 | 030808003004 | 闸阀DN100 | [项目特征] 1.名称:闸阀DN100 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 080902007001 | 流量计DN100 | [项目特征] 1.名称:流量计DN100 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 4
12 | 030808003005 | 试水阀DN100 | [项目特征] 1.名称:试水阀DN100 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4
13 | 031003018001 | 水锤消除器安装DN150 | [项目特征] 1.名称:试水阀DN100 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 套 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030808003006 | 闸阀DN150 | [项目特征] 1.名称:闸阀DN150 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 11
15 | 030808003007 | 闸阀DN250 | [项目特征] 1.名称:闸阀DN250 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4
16 | 030808003008 | 闸阀DN200 | [项目特征] 1.名称:闸阀DN200 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030901006002 | Y型过滤器DN200 | [项目特征] 1.规格、型号:Y型过滤器DN200 2.连接形式:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
18 | 030808003009 | 消声止回阀DN200 | [项目特征] 1.名称:消声止回阀DN200 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4
19 | 030808003010 | 压力开关DN100 | [项目特征] 1.名称:压力开关DN100 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030901012001 | 喷淋水泵接合器DN150 | [项目特征] 1.型号、规格:喷淋水泵接合器DN150 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 1
21 | 030901012002 | 消火栓水泵接合器DN150 | [项目特征] 1.型号、规格:消火栓水泵接合器DN150 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 1
22 | 030808003011 | 闸阀DN150 | [项目特征] 1.名称:闸阀DN150 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030808003012 | 止回阀DN150 | [项目特征] 1.名称:止回阀DN150 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
24 | 030808003013 | 泄压阀DN150 | [项目特征] 1.名称:泄压阀DN150 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
25 | 030901006003 | 水流指示器DN150 | [项目特征] 1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030601002001 | 压力表及其附件DN25 | [项目特征] 1.名称:压力表及其附件DN25 2.规格:DN25 3.压力表弯材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.挠性管材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 6.调试要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 6
27 | 030808003014 | 止回阀DN50 | [项目特征] 1.名称:止回阀DN50 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030808003015 | 闸阀DN50 | [项目特征] 1.名称:闸阀DN50 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 6
29 | 030808003016 | 泄压阀DN50 | [项目特征] 1.名称:泄压阀DN50 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
30 | 030808003017 | 蝶阀DN50 | [项目特征] 1.名称:蝶阀DN50 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:满足设计及施工规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 031003010001 | 橡胶软接头DN250 | [项目特征] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8
32 | 031003010002 | 橡胶软接头DN200 | [项目特征] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8
33 | 030411004012 | 消防手动控制线WDZN-KYJY-B1-4X1.5 | [项目特征] 1.名称:消防手动控制线WDZN-KYJY-B1-4X1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300
34 | 030411004013 | 液位测控通讯线WDZBN-RYJS-B1-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:液位测控通讯线WDZBN-RYJS-B1-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 030411004014 | 压力开关通讯线WDZN-KYJY-3x1.5 | [项目特征] 1.名称:压力开关通讯线WDZN-KYJY-3x1.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300
36 | 030411001007 | JDG配管DN25 | [项目特征] 1.名称:JDG配管DN25 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 900
37 | 030906001003 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 [工作内容] 1.制作、安装 | kg | 1954.8
38 | 031201001005 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 577.79
39 | 030905002003 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 [工作内容] 1.系统装置调试 | 项 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 010101003001 | 开挖土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 10
41 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及施工规范要求 2.填方材料品种:满足设计及施工规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及施工规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 10
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：水泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：水泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：水泵房 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 11.1175
2 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 17.9115
3 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 41.8318
4 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 100.7113
5 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 35.16
6 | 000500030 | 工业管道综合工 |  | 工日 | 82.25
7 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 38.448
8 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 3.616
9 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 1.266
10 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 4.5
11 | 012901650 | 热轧厚钢板 | Q195~Q235 8~20 | kg | 0.635
12 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.06
13 | 012901751 | 热轧厚钢板 | 20 | kg | 4.307
14 | 031350110 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 1.134
15 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 105.5624
16 | 031350350 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 13.285
17 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 516.884
18 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.3824
19 | 040500205 | 碎石 | 5~20 | t | 0.0827
20 | 050302000 | 木板 |  | m3 | 0.054
21 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 235.17
22 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.4817
23 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.3626
24 | 341100120 | 水 |  | t | 0.308
25 | CY | 柴油 |  | kg | 148.0808
26 | DIAN | 电 |  | kW·h | 452.4129
人材机价差表
工程名称：水泵房 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 1754.6939
28 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 12.5656
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:水泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 型钢 | 2072.088 | kg
2 | 醇酸防锈漆 | 160.0478 | kg
3 | 热浸锌钢管DN50 | 14.472 | m
4 | JDG配管DN25 | 927 | m
5 | 橡胶软接头DN250 | 8 | 个
6 | 橡胶软接头DN200 | 8 | 个
7 | 蝶阀DN150 | 9 | 个
8 | 消声止回阀DN200 | 4 | 个
9 | 压力开关DN100 | 4 | 个
10 | 闸阀DN150 | 2 | 个
11 | 止回阀DN150 | 2 | 个
12 | 泄压阀DN150 | 2 | 个
13 | 止回阀DN50 | 4 | 个
14 | 闸阀DN50 | 6 | 个
15 | 泄压阀DN50 | 2 | 个
16 | 蝶阀DN50 | 2 | 个
17 | 信号阀DN150 | 13 | 个
18 | 泄压阀DN100 | 2 | 个
19 | 闸阀DN100 | 2 | 个
20 | 试水阀DN100 | 4 | 个
21 | 闸阀DN150 | 11 | 个
22 | 闸阀DN250 | 4 | 个
23 | 闸阀DN200 | 4 | 个
24 | 水锤消除器安装DN150 | 4 | 套
25 | 喷淋水泵接合器DN150 | 1 | 套
26 | 消火栓水泵接合器DN150 | 1 | 套
27 | Y型过滤器DN100 | 2 | 个
28 | Y型过滤器DN200 | 4 | 个
29 | 水流指示器DN150 | 9 | 个
30 | 湿式报警装置 | 4 | 套
31 | 压力表及其附件DN25 | 6 | 套
32 | WDZN-KYJY-B1-4X1.5 | 324 | m
33 | WDZBN-RYJS-B1-2x1.5 | 324 | m
34 | WDZN-KYJY-3x1.5 | 324 | m
35 | 消火栓加压给水泵 | 2 | 台
36 | 喷淋加压给水泵 | 2 | 台
37 | 稳压泵 | 2 | 台
38 | 流量计DN100 | 4 | 个
39 | 水灭火系统控制装置调试 | 1 | 系统
合 计